2000시리즈 Two Stage Pressure Reducing Regulators

2000시리즈는 고압가스를 저압에서 보다 더 정밀하고 안정적으로 사용할 수 있도록 고안된 Two Stage레귤레이터(2단감압타입)시리즈입니다 모델에 따라 본체와 내부의 모든 부품은 Stainless Steel 316L(2000S)로 이루어져있으며, 실린더 가스, Bulk Gas Line, 실험실, 분석용 특수 가스, 또는 고순도 가스, 믹싱용 가스, 그리고 각종 부식성 가스등에서 모두 사용할 수 있도록 제작 설계되었습니다. 사용 압력은 Inlet 250bar이며 Outlet 25bar까지 사용하기에 더욱 적합한 제품입니다.

또한 외부적인 진동과 가스라인의 미세 진동 등으로 인하여 초기 셋팅 값이 미세하게 조금씩 변하는 현상을 완전히 해결한 드라스타 만의 Push and Lock 타입(특허 1086199출원)의 조절 손잡이를 적용하여 사용하기에 더욱 편리합니다. 원하는 압력를 셋팅 후 손잡이를 누르면 셋팅값이 변하는 것을 완전히 방지하며, 손잡이를 다시 앞으로 당기면 자유롭게 원하는 압력으로 다시 셋팅 할 수 있는 드라스타 만의 특허 출원한 Push and Lock 타입의 레귤레이터 입니다.

*주의 : 크린라인이 아닌 일반 라인에 사용 할 경우 필터링(gas 7㎛ ~ 15㎛, water 15㎛ ~ 80㎛)은 필수이며, 그렇지 않으면 바로 고장의 원인이됩니다. 모든 제품의 필터링하여 사용하면 A/S 비용 절감과 함께 제품의 수명연장에 많은 도움이됩니다.

Ordering Information.

2000	S	- 002	- NP4	- S	H

BASIC SERIES NUMBER	BODY MATERIAL	OUTLET PRESSURE RANGE	INLET AND OUTLET PORTS SIZE	FLOW CAPACITY	DIAPHRAGM MATERIAL
Standard Inlet Pressure 3500PSIG (238 bar)	B = Brass S = Stainless Steel 316L	002 = 1-2bar 1-29PSIG 005 = 1-5bar 1-75PSIG 010 = 1-10bar 1-145PSIG 020 = 1-20bar 1-290PSIG	NP4 = 1/4" NPT	S = Cv 0.06 (Standard)	H = Hastelloy-C (Optional)

Specification

Ports	1/4" Female NPT
Leak Rate Certification	to 2 x 10-8 atm cc/sec Helium available.
Body Materials	2000S-002-NP4-S Stainless steel 316L 2000B-002-NP4-S Nickel Plated Brass
Bonnet Material	Nickel Plated Brass (Stainless steel 316L Optional)
Diaphragm	2000S-002-NP4-S Stainless steel 316L 2000S-002-NP4-SH Hastelloy-C Optional
Main Valve	Stainless steel 316L
Valve Spring	Stainless steel 316L
Valve Seat	Teflon (Kel-F, Polyimide, etc.. Optional)
Inlet Pressure Ranges	2000 Series Only 3500psi(238bar)
Outlet Pressure Ranges	2000x-002-NP4-S 2bar (30psi) 2000x-005-NP4-S 5bar (72psi) 2000x-010-NP4-S 10bar (145psi) 2000x-025-NP4-S 25bar (360psi)
Operating Temperature	-40°C ~ +70°C (-40°F ~ +165°F) Standard 2000x-0xx-NP4-S-H1 +120°C Optional 2000x-0xx-NP4-S-H2 +250°C Optional +250°C ~ +540°C (+328°F ~ +1000°F) Optional
Flow Capacity	2000x-002-NP4-S Cv=0.06 Standard 2000x-002-NP4-O Cv=0.2 Optional
Standard Optional	Inlet CGA, Inlet Outlet Gauge etc..